**松江校区食堂可燃气体泄露报警系统2024-2025年维保项目采购需求**

一、采购项目基本信息：

项目名称（请保持与采购申请一致）：松江校区食堂可燃气体泄露报警系统2024-2025年维保项目

预算金额（万元）：4.9万

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）：无

参加评标老师：

1. 供应商资格条件：

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照；

3、投标单位需在本市具有固定的经营场所和维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

4、本次采购不接受联合体报价。

三、项目概况：

为保障学校食堂天燃气使用安全，松江校区内的3个食堂都安装了可燃气体泄露报警系统， 报警系统内共54个探头，为保证该系统的安全性和灵敏性，现采购一家维保单位定期对其进行维护保养。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 1 | 可燃气体报警控制器 | 安可信 | AEC2302a | 4 |
| 2 | 可燃气体报警控制器 | 安可信 | AEC2303a | 2 |
| 3 | 可燃气体报警探测器 | 安可信 | AEC2232a | 54 |
| 4 | 燃气紧急切断阀 | 特恩达 | DN100 | 3 |
| 5 | 燃气紧急切断阀 | 特恩达 | DN50 | 3 |

※报价控制：报价应包含该年度内可能需要涉及的相关检测检验服务费用。

四、委托期限：2024.8.1—2025.7.31

五、服务要求：

1、按照DB31/T89-2009城镇燃气泄露报警器安全技术条件和使用维护保养说明的要求，制定维护保养计划，开展维护保养工作；

2、负责对校内的报警设备进行每季度一次的维护保养，包括对报警器外观检查，对探测器，控制器和紧急切断阀灵敏度检测，对报警控制系统联动检查；

3、维护现场作业人员应当具有相应资格，并落实现场安全防护措施，保证施工安全；

4、发现故障或者接到故障通知后，及时排除故障，对故障暂时难以排除的，应当将解决方案书面通知使用管理单位；

5、服务期满前乙方出具第三方检测报告书给甲方。

5、建立维护保养和故障处置记录，并至少保存5年；